## HR_INS
Tipo de Registro 1 | Grupo HR | Contador grupo hojas ruta | Txt.brv.HRuta | Puesto de trabajo | Centro de planificacion | Utilización de hoja de ruta | Grupo de planificación | Estado global | Estado de la instalación | Estrategia de mantenimiento | Conjunto
Tipo de Registro 2 | Grupo HR | Número de operación | Puesto de trabajo | Clave de control | Texto breve operación | Trabajo de la operación | Unidad de trabajo | Cantidad de personas | Duración de operación normal | Unidad duración normal | Moneda | Plazo entrega prev | Clase de coste | Grupo de artículos | Grupo de compras | Organización compras | Acreedor
Tipo de Registro 3 | Grupo HR | Texto explicativo
Tipo de Registro 4 | Grupo HR | Número de material | Cantidad
Tipo de Registro 5 | Grupo HR | Paquete 1
Tipo de Registro 6 | Grupo HR | N° servicio | Cantidad | Precio
1 | MTAN004 | M1 | INSP_MEC_TANQU_ TANQ-AGI | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN004 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp general agitador (impulsor) 1A | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MTAN004 | Insp general agitador (impulsor) 1A
3 | MTAN004 | Verificar solturas, fisuras, desgaste anormales. Realizar el cambio de
3 | MTAN004 | ser necesario.
5 | MTAN004 | SC
2 | MTAN004 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general tanque 1M | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MTAN004 | Inspeccion general tanque 1M
3 | MTAN004 | * Inspeccion general de tanque 1M: Inspeccionar estado de pintura
3 | MTAN004 | anticorrosiva, detectar presencia de oxidos en las paredes
3 | MTAN004 | superficiales, verificar estado de tuberias de succion y descarga,
3 | MTAN004 | detectar fugas en valvulas, empaquetaduras, puntos ciegos, entre
3 | MTAN004 | otros.
3 | MTAN004 | * Insp de valvulas y nivel de tanque 1M: Verificar fugas por
3 | MTAN004 | empaquetaduras, verificar funcionalidad y condicion de valvulas.
3 | MTAN004 | * Insp sist motriz mecanismo agitador 1M: Inspeccionar solturas,
3 | MTAN004 | fisuras, pernos de fijacion, ruido anormal.
5 | MTAN004 | S3
1 | MTAN004 | M2 | PREV_MEC_TANQU_ TANQ-AGI | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN004 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza interior del tanque 1A | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MTAN004 | Limpieza interior del tanque 1A
3 | MTAN004 | Drenar tanque, desmontar manhole, inspeccionar internamente de manera
3 | MTAN004 | visual uniones soldadas, realizar la limpieza correspondiente, montar
3 | MTAN004 | manhole.
5 | MTAN004 | SC
1 | MTAN004 | M3 | LUBR_MEC_TANQU_ TANQ-AGI | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN004 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lub sist motriz mecanismo agitador 6M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MTAN004 | Lub sist motriz mecanismo agitador 6M
3 | MTAN004 | Reengrase o cambio de aceite segun corresponda.
5 | MTAN004 | SA
1 | MTAN004 | E2 | PREV_ELE_TANQU_ TANQ-AGI | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN004 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general sistema motriz 1A | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MTAN004 | Mtto general sistema motriz 1A
3 | MTAN004 | * Mtto menor motor elec sist motriz 1A: Limpiar la superficie del
3 | MTAN004 | motor, limpiar y ajustar bornes de conexion, medir parametros
3 | MTAN004 | electricos (Voltaje, Corriente, Potencia) y realizar el mtto del cable
3 | MTAN004 | a tierra.
3 | MTAN004 | * Mtto mayor motor elec sist motriz 1A: Limpieza de ventilador, megado
3 | MTAN004 | de motor, verificacion termistores.
5 | MTAN004 | SC
1 | MTAN004 | I1 | INSP_INS_TANQU_ TANQ-AGI | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN004 | 10 | TEC-INS | PM01 | Insp de instrumentos de tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN004 | Insp de instrumentos de tanque 1M
3 | MTAN004 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MTAN004 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MTAN004 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños.
5 | MTAN004 | S3
1 | MTAN004 | I2 | PREV_INS_TANQU_ TANQ-AGI | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN004 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de tanque 6M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MTAN004 | Mtto de instrumentos de tanque 6M
3 | MTAN004 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MTAN004 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MTAN004 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MTAN004 | continuidad en los interruptores.
5 | MTAN004 | SA
2 | MTAN004 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion, ajuste transmisores 6M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN004 | Contrastacion, ajuste transmisores 6M
3 | MTAN004 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MTAN004 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MTAN004 | de lazo de control con sala de control:.
5 | MTAN004 | SA
1 | MTAN004 | P1 | PRED_CON_TANQU_ TANQ-AGI | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN004 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Inspeccion mayor de tanque 1A | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN004 | Inspeccion mayor de tanque 1A
3 | MTAN004 | Realizar medicion de espesores del tanque con equipo de ultrasonido,
3 | MTAN004 | realizar ensayo de tintes penetrantes en cordones de soldadura del
3 | MTAN004 | tanque, ducto de succion y ducto de descarga. Realizar prueba de
3 | MTAN004 | estanqueidad si el tanque es cerrado.
5 | MTAN004 | SC
1 | MTAN005 | M1 | INSP_MEC_TANQU_ TANQ-FRP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN005 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion anual de tanque 1A | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | MTAN005 | Inspeccion anual de tanque 1A
3 | MTAN005 | Realizar la inspeccion visual de la superficie interior del tanque
3 | MTAN005 | detectar corrosion, ataque quimico, ranuras y grietas.
5 | MTAN005 | SC
2 | MTAN005 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general tanque 1M | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MTAN005 | Inspeccion general tanque 1M
3 | MTAN005 | * Inspeccion general de tanque 1M: Inspeccionar estado del tanque,
3 | MTAN005 | detectar presencia de fisuras en las paredes, verificar estado de
3 | MTAN005 | tuberias de succion y descarga, detectar fugas en valvulas y
3 | MTAN005 | empaquetaduras.
3 | MTAN005 | * Inspec d valvulas y nivel de tanque 1M: Verificar fugas por
3 | MTAN005 | empaquetaduras, verificar funcionalidad y condicion de valvulas,
3 | MTAN005 | verificar funcionalidad y condicion de nivel.
3 | MTAN005 | * Inspec d elementos d union d tanque 1M: Verificar que no existan
3 | MTAN005 | fugas en pernos o sellos de los tanques empernados, verificar que no
3 | MTAN005 | haya corrosion en pernos y tambien si existe pernos o remaches
3 | MTAN005 | faltantes, inspeccionar pernos de anclaje.
3 | MTAN005 | * Inspeccion de manhole de tanque 1M: Verificar signos de fugas,
3 | MTAN005 | fracturas, fisuras o perforaciones en el manhole y placas de refuerzo.
5 | MTAN005 | S3
1 | MTAN005 | M2 | PREV_MEC_TANQU_ TANQ-FRP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN005 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza interior del tanque 1A | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MTAN005 | Limpieza interior del tanque 1A
3 | MTAN005 | Drenar tanque, desmontar manhole, inspeccionar internamente de manera
3 | MTAN005 | visual, realizar la limpieza correspondiente, montar manhole. Para la
3 | MTAN005 | limpieza de tanques con derrame de soluciones acidas neutralizar con
3 | MTAN005 | solucion acuosa de bicarbonato, para la limpieza de tanques con derrame
3 | MTAN005 | de soluiones alcalinas neutralizar con solucion de acidos debiles.
5 | MTAN005 | SC
1 | MTAN005 | I1 | INSP_INS_TANQU_ TANQ-FRP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN005 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion d instrumentos de tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN005 | Inspeccion d instrumentos de tanque 1M
3 | MTAN005 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MTAN005 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MTAN005 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños, inspeccionar el
3 | MTAN005 | estado del interruptor de parada de emergencia.
5 | MTAN005 | S3
1 | MTAN005 | I2 | PREV_INS_TANQU_ TANQ-FRP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN005 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de tanque 6M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MTAN005 | Mtto de instrumentos de tanque 6M
3 | MTAN005 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MTAN005 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MTAN005 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MTAN005 | continuidad en los interruptores.
5 | MTAN005 | SA
2 | MTAN005 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion y/o ajuste transmiso 6M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN005 | Contrastacion y/o ajuste transmiso 6M
3 | MTAN005 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MTAN005 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MTAN005 | de lazo de control con sala de control.
5 | MTAN005 | SA
1 | MTAN006 | M1 | INSP_MEC_TANQU_ TANQ-INOX-AC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN006 | Inspeccion general tanque 1M
3 | MTAN006 | * Inspeccion general de tanque 1M: Inspeccionar estado de las paredes
3 | MTAN006 | superficiales, verificar estado de tuberias de succion y descarga,
3 | MTAN006 | detectar fugas en valvulas, empaquetaduras, puntos ciegos, entre
3 | MTAN006 | otros.
3 | MTAN006 | * Insp de valvulas y nivel de tanque 1M: Verificar fugas por
3 | MTAN006 | empaquetaduras, verificar funcionalidad y condicion de valvulas,
3 | MTAN006 | verificar funcionalidad y condicion de nivel.
3 | MTAN006 | * Insp elementos union de tanque 1M: Verificar que no existan fugas en
3 | MTAN006 | pernos o sellos de los tanques empernados, verificar pernos o remaches
3 | MTAN006 | faltantes.
3 | MTAN006 | * Inspeccion de manhole de tanque 1M: Verificar signos de fugas,
3 | MTAN006 | fracturas, fisuras o perforaciones en el manhole y placas de refuerzo.
5 | MTAN006 | S3
1 | MTAN006 | M2 | PREV_MEC_TANQU_ TANQ-INOX-AC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza interior del tanque 1A | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MTAN006 | Limpieza interior del tanque 1A
3 | MTAN006 | Drenar tanque, desmontar manhole, inspeccionar internamente de manera
3 | MTAN006 | visual uniones soldadas, realizar la limpieza correspondiente, montar
3 | MTAN006 | manhole.
5 | MTAN006 | SC
1 | MTAN006 | I1 | INSP_INS_TANQU_ TANQ-INOX-AC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN006 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion instrumentos de tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN006 | Inspeccion instrumentos de tanque 1M
3 | MTAN006 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MTAN006 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MTAN006 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños, inspeccionar el
3 | MTAN006 | estado del interruptor de parada de emergencia.
5 | MTAN006 | S3
1 | MTAN006 | I2 | PREV_INS_TANQU_ TANQ-INOX-AC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN006 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto instrumentos de tanque 6M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MTAN006 | Mtto instrumentos de tanque 6M
3 | MTAN006 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MTAN006 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MTAN006 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MTAN006 | continuidad en los interruptores.
5 | MTAN006 | SA
2 | MTAN006 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion, ajuste transmisores 6M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN006 | Contrastacion, ajuste transmisores 6M
3 | MTAN006 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MTAN006 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MTAN006 | de lazo de control con sala de contro.
5 | MTAN006 | SA
1 | MTAN006 | P1 | PRED_CON_TANQU_ TANQ-INOX-AC | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN006 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Inspeccion mayor de tanque 1A | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MTAN006 | Inspeccion mayor de tanque 1A
3 | MTAN006 | Realizar medicion de espesores del tanque con equipo de ultrasonido,
3 | MTAN006 | realizar ensayo de tintes penetrantes en cordones de soldadura del
3 | MTAN006 | tanque, ducto de succion y ducto de descarga. Realizar prueba de
3 | MTAN006 | estanqueidad si el tanque es cerrado.
5 | MTAN006 | SC
1 | MTAN007 | M1 | INSP_MEC_TANQU_ TANQ-PLAST | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN007 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general tanque 1M | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MTAN007 | Inspeccion general tanque 1M
3 | MTAN007 | * Inspeccion general de tanque 1M: Inspeccionar estado del tanque,
3 | MTAN007 | detectar presencia de fisuras en las paredes, verificar estado de
3 | MTAN007 | tuberias de succion y descarga, detectar fugas en valvulas y
3 | MTAN007 | empaquetaduras.
3 | MTAN007 | * Inspe de valvulas y nivel de tanque 1M: Verificar fugas por
3 | MTAN007 | empaquetaduras, verificar funcionalidad y condicion de valvulas,
3 | MTAN007 | verificar funcionalidad y condicion de nivel.
3 | MTAN007 | * Inspec elementos de union de tanque 1M: Verificar estado de pernos de
3 | MTAN007 | anclaje y elementos de conexion del tanque.
5 | MTAN007 | S3
1 | MTAN007 | M2 | PREV_MEC_TANQU_ TANQ-PLAST | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN007 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza interior del tanque 1A | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MTAN007 | Limpieza interior del tanque 1A
3 | MTAN007 | Drenar tanque, inspeccionar internamente de manera visual, realizar la
3 | MTAN007 | limpieza correspondiente.
5 | MTAN007 | SC
1 | MTAN007 | I1 | INSP_INS_TANQU_ TANQ-PLAST | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN007 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion d instrumentos de tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN007 | Inspeccion d instrumentos de tanque 1M
3 | MTAN007 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MTAN007 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MTAN007 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños, inspeccionar el
3 | MTAN007 | estado del interruptor de parada de emergencia.
5 | MTAN007 | S3
1 | MTAN007 | I2 | PREV_INS_TANQU_ TANQ-PLAST | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN007 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mantenimiento instrumentos tanque 6M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MTAN007 | Mantenimiento instrumentos tanque 6M
3 | MTAN007 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MTAN007 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MTAN007 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MTAN007 | continuidad en los interruptores.
5 | MTAN007 | SA
2 | MTAN007 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrast ajuste instrum transmis 6M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN007 | Contrast ajuste instrum transmis 6M
3 | MTAN007 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MTAN007 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MTAN007 | de lazo de control con sala de control.
5 | MTAN007 | SA
1 | MTAN008 | M1 | INSP_MEC_TANQU_ TANQ-CARB-BC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN008 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN008 | Inspeccion general tanque 1M
3 | MTAN008 | * Inspeccion general de tanque 1M: Inspeccionar estado de las paredes
3 | MTAN008 | superficiales, verificar estado de tuberias de succion y descarga,
3 | MTAN008 | detectar fugas en valvulas, empaquetaduras, puntos ciegos, entre
3 | MTAN008 | otros.
3 | MTAN008 | * Inspeccion valvula y nivel tanque 1M: Verificar fugas por
3 | MTAN008 | empaquetaduras, verificar funcionalidad y condicion de valvulas,
3 | MTAN008 | verificar funcionalidad y condicion de nivel.
3 | MTAN008 | * Inspec de elementos de union tanque 1M: Verificar que no existan
3 | MTAN008 | fugas en pernos o sellos de los tanques empernados, verificar pernos o
3 | MTAN008 | remaches faltantes.
3 | MTAN008 | * Inspeccion de manhole de tanque 1M: Verificar signos de fugas,
3 | MTAN008 | fracturas, fisuras o perforaciones en el manhole y placas de refuerzo.
5 | MTAN008 | S3
1 | MTAN008 | M2 | PREV_MEC_TANQU_ TANQ-CARB-BC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN008 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza interior del tanque 1A | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MTAN008 | Limpieza interior del tanque 1A
3 | MTAN008 | Drenar tanque, desmontar manhole, inspeccionar internamente de manera
3 | MTAN008 | visual uniones soldadas, realizar la limpieza correspondiente, montar
3 | MTAN008 | manhole.
5 | MTAN008 | SC
1 | MTAN008 | I1 | INSP_INS_TANQU_ TANQ-CARB-BC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN008 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion instrumentos de tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN008 | Inspeccion instrumentos de tanque 1M
3 | MTAN008 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MTAN008 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MTAN008 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños, inspeccionar el
3 | MTAN008 | estado del interruptor de parada de emergencia.
5 | MTAN008 | S3
1 | MTAN008 | I2 | PREV_INS_TANQU_ TANQ-CARB-BC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN008 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mantenimiento instrumentos tanque 6M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MTAN008 | Mantenimiento instrumentos tanque 6M
3 | MTAN008 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MTAN008 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MTAN008 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MTAN008 | continuidad en los interruptores.
5 | MTAN008 | SA
2 | MTAN008 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion y/o ajust transmisor 6M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN008 | Contrastacion y/o ajust transmisor 6M
3 | MTAN008 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MTAN008 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MTAN008 | de lazo de control con sala de contro.
5 | MTAN008 | SA
1 | MTAN008 | P1 | PRED_CON_TANQU_ TANQ-CARB-BC | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN008 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Inspeccion mayor de tanque 1A | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MTAN008 | Inspeccion mayor de tanque 1A
3 | MTAN008 | Realizar medicion de espesores del tanque con equipo de ultrasonido,
3 | MTAN008 | realizar ensayo de tintes penetrantes en cordones de soldadura del
3 | MTAN008 | tanque, ducto de succion y ducto de descarga. Realizar prueba de
3 | MTAN008 | estanqueidad si el tanque es cerrado.
5 | MTAN008 | SC
1 | MTAN009 | M1 | INSP_MEC_TANQU_ TANQ-CARB-AC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN009 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN009 | Inspeccion general tanque 1M
3 | MTAN009 | * Inspeccion general de tanque 1M: Inspeccionar estado de pintura
3 | MTAN009 | anticorrosiva, detectar presencia de oxidos en las paredes
3 | MTAN009 | superficiales, verificar estado de tuberias de succion y descarga,
3 | MTAN009 | detectar fugas en valvulas, empaquetaduras, puntos ciegos, entre
3 | MTAN009 | otros.
3 | MTAN009 | * Inspeccion valvula y nivel tanque 1M: Verificar fugas por
3 | MTAN009 | empaquetaduras, verificar funcionalidad y condicion de valvulas.
3 | MTAN009 | * Inspec de elementos de union tanque 1M: Verificar que no existan
3 | MTAN009 | fugas en pernos o sellos de los tanques empernados, verificar que no
3 | MTAN009 | haya corrosion en pernos y tambien si existe pernos o remaches
3 | MTAN009 | faltantes.
3 | MTAN009 | * Inspeccion de manhole de tanque 1M: Verificar signos de fugas,
3 | MTAN009 | fracturas, fisuras o perforaciones en el manhole y placas de refuerzo.
5 | MTAN009 | S3
1 | MTAN009 | M2 | PREV_MEC_TANQU_ TANQ-CARB-AC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN009 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza interior del tanque 1A | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MTAN009 | Limpieza interior del tanque 1A
3 | MTAN009 | Drenar tanque, desmontar manhole, inspeccionar internamente de manera
3 | MTAN009 | visual uniones soldadas, realizar la limpieza correspondiente, montar
3 | MTAN009 | manhole.
5 | MTAN009 | SC
1 | MTAN009 | I1 | INSP_INS_TANQU_ TANQ-CARB-AC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN009 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion instrumentos de tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN009 | Inspeccion instrumentos de tanque 1M
3 | MTAN009 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MTAN009 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MTAN009 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños.
5 | MTAN009 | S3
1 | MTAN009 | I2 | PREV_INS_TANQU_ TANQ-CARB-AC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN009 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mantenimiento instrumentos tanque 6M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MTAN009 | Mantenimiento instrumentos tanque 6M
3 | MTAN009 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MTAN009 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MTAN009 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MTAN009 | continuidad en los interruptores.
5 | MTAN009 | SA
2 | MTAN009 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion y/o ajust transmisor 6M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN009 | Contrastacion y/o ajust transmisor 6M
3 | MTAN009 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MTAN009 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MTAN009 | de lazo de control con sala de contro.
5 | MTAN009 | SA
1 | MTAN009 | P1 | PRED_CON_TANQU_ TANQ-CARB-AC | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN009 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Inspeccion mayor de tanque 1A | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MTAN009 | Inspeccion mayor de tanque 1A
3 | MTAN009 | Realizar medicion de espesores del tanque con equipo de ultrasonido,
3 | MTAN009 | realizar ensayo de tintes penetrantes en cordones de soldadura del
3 | MTAN009 | tanque, ducto de succion y ducto de descarga. Realizar prueba de
3 | MTAN009 | estanqueidad si el tanque es cerrado.
5 | MTAN009 | SC
1 | MTAN010 | M1 | INSP_MEC_TANQU_ TANQ-INOX-BC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN010 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN010 | Inspeccion general tanque 1M
3 | MTAN010 | * Inspeccion general de tanque 1M: Inspeccionar estado de las paredes
3 | MTAN010 | superficiales, verificar estado de tuberias de succion y descarga,
3 | MTAN010 | detectar fugas en valvulas, empaquetaduras, puntos ciegos, entre
3 | MTAN010 | otros.
3 | MTAN010 | * Inspeccion valvula y nivel tanque 1M: Verificar fugas por
3 | MTAN010 | empaquetaduras, verificar funcionalidad y condicion de valvulas,
3 | MTAN010 | verificar funcionalidad y condicion de nivel.
3 | MTAN010 | * Inspec de elementos de union tanque 1M: Verificar que no existan
3 | MTAN010 | fugas en pernos o sellos de los tanques empernados, verificar pernos o
3 | MTAN010 | remaches faltantes.
3 | MTAN010 | * Inspeccion de manhole de tanque 1M: Verificar signos de fugas,
3 | MTAN010 | fracturas, fisuras o perforaciones en el manhole y placas de refuerzo.
5 | MTAN010 | S3
1 | MTAN010 | M2 | PREV_MEC_TANQU_ TANQ-INOX-BC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN010 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza interior del tanque 1A | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MTAN010 | Limpieza interior del tanque 1A
3 | MTAN010 | Drenar tanque, desmontar manhole, inspeccionar internamente de manera
3 | MTAN010 | visual uniones soldadas, realizar la limpieza correspondiente, montar
3 | MTAN010 | manhole.
5 | MTAN010 | SC
1 | MTAN010 | I1 | INSP_INS_TANQU_ TANQ-INOX-BC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN010 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion instrumentos de tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN010 | Inspeccion instrumentos de tanque 1M
3 | MTAN010 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MTAN010 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MTAN010 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños, inspeccionar el
3 | MTAN010 | estado del interruptor de parada de emergencia.
5 | MTAN010 | S3
1 | MTAN010 | I2 | PREV_INS_TANQU_ TANQ-INOX-BC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN010 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mantenimiento instrumentos tanque 6M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MTAN010 | Mantenimiento instrumentos tanque 6M
3 | MTAN010 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MTAN010 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MTAN010 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MTAN010 | continuidad en los interruptores.
5 | MTAN010 | SA
2 | MTAN010 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion y/o ajust transmisor 6M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN010 | Contrastacion y/o ajust transmisor 6M
3 | MTAN010 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MTAN010 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MTAN010 | de lazo de control con sala de contro.
5 | MTAN010 | SA
1 | MTAN010 | P1 | PRED_CON_TANQU_ TANQ-INOX-BC | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN010 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Inspeccion mayor de tanque 1A | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MTAN010 | Inspeccion mayor de tanque 1A
3 | MTAN010 | Realizar medicion de espesores del tanque con equipo de ultrasonido,
3 | MTAN010 | realizar ensayo de tintes penetrantes en cordones de soldadura del
3 | MTAN010 | tanque, ducto de succion y ducto de descarga. Realizar prueba de
3 | MTAN010 | estanqueidad si el tanque es cerrado.
5 | MTAN010 | SC
1 | MTAN011 | M1 | INSP_MEC_TANQU_ TANQ-CARB-MC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN011 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN011 | Inspeccion general tanque 1M
3 | MTAN011 | * Inspec gral tanque de acero carbono 1M: Inspeccionar estado de
3 | MTAN011 | pintura anticorrosiva, detectar presencia de oxidos en las paredes
3 | MTAN011 | superficiales, verificar estado de tuberias de succion y descarga,
3 | MTAN011 | detectar fugas en valvulas, empaquetaduras, puntos ciegos, entre
3 | MTAN011 | otros.
3 | MTAN011 | * Inspec valvulas y nivel de tanque 1M: Verificar fugas por
3 | MTAN011 | empaquetaduras, verificar funcionalidad y condicion de valvulas.
3 | MTAN011 | * Inspec elementos de union de tanque 1M: Verificar que no existan
3 | MTAN011 | fugas en pernos o sellos de los tanques empernados, verificar que no
3 | MTAN011 | haya corrosion en pernos y tambien si existe pernos o remaches
3 | MTAN011 | faltantes.
3 | MTAN011 | * Inspec manhole del tanque de acero 1M: Verificar signos de fugas,
3 | MTAN011 | fracturas, fisuras o perforaciones en el manhole y placas de refuerzo.
5 | MTAN011 | S3
1 | MTAN011 | M2 | PREV_MEC_TANQU_ TANQ-CARB-MC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN011 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza interior d tanque d acero 1A | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MTAN011 | Limpieza interior d tanque d acero 1A
3 | MTAN011 | Drenar tanque, desmontar manhole, inspeccionar internamente de manera
3 | MTAN011 | visual uniones soldadas, realizar la limpieza correspondiente, montar
3 | MTAN011 | manhole.
5 | MTAN011 | SC
1 | MTAN011 | I1 | INSP_INS_TANQU_ TANQ-CARB-MC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN011 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspec de instrumentos del tanque 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN011 | Inspec de instrumentos del tanque 1M
3 | MTAN011 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MTAN011 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MTAN011 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños.
5 | MTAN011 | S3
1 | MTAN011 | I2 | PREV_INS_TANQU_ TANQ-CARB-MC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN011 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mantenim instrumentos de tanque 6M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MTAN011 | Mantenim instrumentos de tanque 6M
3 | MTAN011 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MTAN011 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MTAN011 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MTAN011 | continuidad en los interruptores.
5 | MTAN011 | SA
2 | MTAN011 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion/ajuste transmisores 6M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MTAN011 | Contrastacion/ajuste transmisores 6M
3 | MTAN011 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MTAN011 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MTAN011 | de lazo de control con sala de contro.
5 | MTAN011 | SA
1 | MTAN011 | P1 | PRED_CON_TANQU_ TANQ-CARB-MC | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MTAN011 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Inspeccion mayor d tanque de acero 1A | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MTAN011 | Inspeccion mayor d tanque de acero 1A
3 | MTAN011 | Realizar medicion de espesores del tanque con equipo de ultrasonido,
3 | MTAN011 | realizar ensayo de tintes penetrantes en cordones de soldadura del
3 | MTAN011 | tanque, ducto de succion y ducto de descarga. Realizar prueba de
3 | MTAN011 | estanqueidad si el tanque es cerrado.
5 | MTAN011 | SC
Note on B1: Asesor SAP PM: 08 CARACTERES ALFANUMERICOS
Note on D1: Asesor SAP PM: Máximo 40 caracteres
Note on G1: Carlos Davila: Siempre 4: Mantenimiento
Note on H1: Carlos Davila: EQP Equipamiento INF Infraestructura PAV Pavimento
Note on I1: Carlos Davila: Siempre 4 (Liberado en general)
Note on J1: Carlos Davila: No completar este dato
Note on F2: Carlos Davila: Max. 40 caracteres
Note on L2: Carlos Davila: USD PEN
Note on M2: Carlos Davila: No es mandatorio
Note on C3: Carlos Davila: Max 72 caracteres

## HR_EQ
Tipo de Registro 1 | COD SAP Equipo | Contador grupo hojas ruta | Txt.brv.HRuta | Puesto de trabajo | Centro de planificacion | Utilización de hoja de ruta | Grupo de planificación | Estado global | Estado de la instalación | Estrategia de mantenimiento | Conjunto
Tipo de Registro 2 | COD SAP Equipo | Número de operación | Puesto de trabajo | Clave de control | Texto breve operación | Trabajo de la operación | Unidad de trabajo | Cantidad de personas | Duración de operación normal | Unidad duración normal | Moneda | Plazo entrega prev | Clase de coste | Grupo de artículos | Grupo de compras | Organización compras | Acreedor
Tipo de Registro 3 | COD SAP Equipo | Texto explicativo
Tipo de Registro 4 | COD SAP Equipo | Número de material | Cantidad
Tipo de Registro 5 | COD SAP Equipo | Paquete 1
Tipo de Registro 6 | COD SAP Equipo | N° servicio | Cantidad | Precio
1 | 10016656 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016656 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016656 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016656 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016656 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016656
1 | 10016656 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016656 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016656 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016656 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016656 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016656 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016656
1 | 10016656 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016656 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016656 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016656 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016656 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016656 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016656 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016656
1 | 10016657 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016657 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016657 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016657 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016657 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016657
1 | 10016657 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016657 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016657 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016657 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016657 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016657 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016657
1 | 10016657 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016657 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016657 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016657 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016657 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016657 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016657 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016657
1 | 10016722 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016722 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016722 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016722 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016722 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016722
1 | 10016722 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016722 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016722 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016722 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016722 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016722 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016722
1 | 10016722 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016722 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016722 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016722 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016722 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016722 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016722 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016722
1 | 10016723 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016723 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016723 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016723 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016723 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016723
1 | 10016723 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016723 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016723 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016723 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016723 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016723 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016723
1 | 10016723 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016723 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016723 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016723 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016723 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016723 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016723 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016723
1 | 10016680 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016680 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016680 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016680 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016680 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016680
1 | 10016680 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016680 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016680 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016680 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016680 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016680 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016680
1 | 10016680 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016680 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016680 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016680 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016680 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016680 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016680 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016680
1 | 10016701 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016701 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016701 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016701 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016701 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016701
1 | 10016701 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016701 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016701 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016701 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016701 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016701 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016701
1 | 10016701 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016701 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016701 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016701 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016701 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016701 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016701 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016701
1 | 10016948 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016948 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016948 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016948 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016948 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016948
1 | 10016948 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016948 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016948 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016948 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016948 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016948 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016948
1 | 10016948 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016948 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016948 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016948 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016948 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016948 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016948 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016948
1 | 10016982 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016982 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016982 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016982 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016982 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016982
1 | 10016982 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016982 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016982 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016982 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016982 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016982 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016982
1 | 10016982 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016982 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016982 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016982 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016982 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016982 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016982 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016982
1 | 10016983 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016983 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016983 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016983 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016983 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016983
1 | 10016983 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016983 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016983 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016983 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016983 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016983 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016983
1 | 10016983 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016983 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016983 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016983 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016983 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016983 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016983 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016983
1 | 10016973 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016973 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016973 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016973 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016973 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016973
1 | 10016973 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016973 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016973 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016973 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016973 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016973 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016973
1 | 10016973 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016973 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016973 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016973 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016973 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016973 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016973 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016973
1 | 10016974 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016974 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016974 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016974 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016974 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016974
1 | 10016974 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016974 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016974 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016974 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016974 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016974 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016974
1 | 10016974 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016974 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016974 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016974 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016974 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016974 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016974 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016974
1 | 10016977 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016977 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016977 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016977 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016977 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016977
1 | 10016977 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016977 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016977 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016977 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016977 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016977 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016977
1 | 10016977 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016977 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016977 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016977 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016977 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016977 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016977 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016977
1 | 10016978 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016978 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016978 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016978 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016978 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016978
1 | 10016978 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016978 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016978 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016978 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016978 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016978 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016978
1 | 10016978 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016978 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016978 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016978 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016978 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016978 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016978 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016978
1 | 10016979 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016979 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016979 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016979 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016979 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016979
1 | 10016979 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016979 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016979 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016979 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016979 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016979 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016979
1 | 10016979 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016979 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016979 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016979 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016979 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016979 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016979 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016979
1 | 10016980 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016980 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016980 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016980 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016980 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016980
1 | 10016980 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016980 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016980 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016980 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016980 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016980 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016980
1 | 10016980 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016980 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016980 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016980 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016980 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016980 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016980 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016980
1 | 10016985 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016985 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016985 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016985 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016985 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016985
1 | 10016985 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016985 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016985 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016985 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016985 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016985 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016985
1 | 10016985 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016985 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016985 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016985 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016985 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016985 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016985 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10016985
1 | 10017006 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017006 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10017006 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017006 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017006
1 | 10017006 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017006 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017006 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017006 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017006 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017006
1 | 10017006 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017006 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017006 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017006 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017006 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017006 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017006 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10017006
1 | 10017007 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017007 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017007 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10017007 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017007 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017007
1 | 10017007 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017007 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017007 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017007 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017007 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017007 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017007
1 | 10017007 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017007 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017007 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017007 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017007 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017007 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017007 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10017007
1 | 10017062 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017062 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017062 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10017062 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017062 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017062
1 | 10017062 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017062 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017062 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017062 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017062 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017062 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017062
1 | 10017062 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017062 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017062 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017062 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017062 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017062 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017062 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10017062
1 | 10017067 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017067 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017067 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10017067 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017067 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017067
1 | 10017067 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017067 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017067 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017067 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017067 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017067 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017067
1 | 10017067 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017067 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017067 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017067 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017067 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017067 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017067 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10017067
1 | 10017068 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017068 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017068 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10017068 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017068 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017068
1 | 10017068 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017068 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017068 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017068 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017068 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017068 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017068
1 | 10017068 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017068 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017068 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017068 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017068 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017068 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017068 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10017068
1 | 10017072 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017072 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017072 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10017072 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017072 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017072
1 | 10017072 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017072 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017072 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017072 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017072 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017072 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017072
1 | 10017072 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017072 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017072 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017072 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017072 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017072 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017072 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10017072
1 | 10017073 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017073 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017073 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10017073 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017073 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017073
1 | 10017073 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017073 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017073 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017073 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017073 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017073 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017073
1 | 10017073 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos tanq | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017073 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017073 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017073 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017073 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017073 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017073 | continuidad en los interruptores:.
5 | 10017073
1 | 10017008 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017008 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017008 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017008 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017008 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017008 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017008
1 | 10017008 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017008 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10017008 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10017008 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10017008 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10017008 | poliuretanos.
5 | 10017008
1 | 10017008 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017008 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017008 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017008 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017008 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017008 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017008 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017008
1 | 10017009 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017009 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017009 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017009 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017009 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017009 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017009
1 | 10017009 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017009 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10017009 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10017009 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10017009 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10017009 | poliuretanos.
5 | 10017009
1 | 10017009 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017009 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017009 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017009 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017009 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017009 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017009 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017009
1 | 10016965 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016965 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016965 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016965 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016965 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016965 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016965
1 | 10016965 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016965 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016965 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10016965 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10016965 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10016965 | poliuretanos.
5 | 10016965
1 | 10016965 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016965 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016965 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016965 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016965 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016965 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016965 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016965
1 | 10016953 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016953 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016953 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016953 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016953 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016953 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016953
1 | 10016953 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016953 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016953 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10016953 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10016953 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10016953 | poliuretanos.
5 | 10016953
1 | 10016953 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016953 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016953 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016953 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016953 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016953 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016953 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016953
1 | 10016957 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016957 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016957 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016957 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016957 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016957 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016957
1 | 10016957 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016957 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016957 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10016957 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10016957 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10016957 | poliuretanos.
5 | 10016957
1 | 10016957 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016957 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016957 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016957 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016957 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016957 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016957 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016957
1 | 10016966 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016966 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016966 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016966 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016966 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016966 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016966
1 | 10016966 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016966 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016966 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10016966 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10016966 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10016966 | poliuretanos.
5 | 10016966
1 | 10016966 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016966 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016966 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016966 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016966 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016966 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016966 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016966
1 | 10016964 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016964 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016964 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016964 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016964 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016964 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016964
1 | 10016964 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016964 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016964 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10016964 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10016964 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10016964 | poliuretanos.
5 | 10016964
1 | 10016964 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016964 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016964 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016964 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016964 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016964 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016964 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016964
1 | 10016989 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016989 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016989 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016989 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016989 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016989 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016989
1 | 10016989 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016989 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016989 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10016989 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10016989 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10016989 | poliuretanos.
5 | 10016989
1 | 10016989 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016989 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016989 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016989 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016989 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016989 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016989 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016989
1 | 10016990 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016990 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016990 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016990 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016990 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016990 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016990
1 | 10016990 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016990 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016990 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10016990 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10016990 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10016990 | poliuretanos.
5 | 10016990
1 | 10016990 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016990 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016990 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016990 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016990 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016990 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016990 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016990
1 | 10016991 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016991 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016991 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016991 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016991 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016991 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016991
1 | 10016991 | X2 | COND_MEC_TANQU Inspeccion de pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016991 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de pintura de tanque | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016991 | Inspeccion de pintura de tanque
3 | 10016991 | Realizar la verificacion del estado de pintura del tanque y restituirla
3 | 10016991 | de acuerdo a condicion, empleando la misma base o pintas a base de
3 | 10016991 | poliuretanos.
5 | 10016991
1 | 10016991 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016991 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016991 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016991 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016991 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016991 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016991 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016991
1 | 10017058 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017058 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017058 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017058 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017058 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017058 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017058
1 | 10017058 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017058 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017058 | Cambio instrumentos de tanque
3 | 10017058 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017058 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017058 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017058 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017058
1 | 10017018 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017018 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017018 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017018 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017018 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017018 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017018
1 | 10017018 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017018 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017018 | Cambio instrumentos de tanque
3 | 10017018 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017018 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017018 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017018 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017018
1 | 10016995 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016995 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016995 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016995 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016995 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016995 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016995
1 | 10016995 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016995 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016995 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016995 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016995 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016995 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016995 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016995
1 | 10016996 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016996 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016996 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016996 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016996 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016996 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016996
1 | 10016996 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016996 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016996 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016996 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016996 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016996 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016996 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016996
1 | 10016997 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016997 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016997 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016997 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016997 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016997 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016997
1 | 10016997 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016997 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016997 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016997 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016997 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016997 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016997 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016997
1 | 10017039 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017039 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017039 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017039 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017039 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017039 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017039
1 | 10017039 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017039 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017039 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017039 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017039 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017039 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017039 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017039
1 | 10016789 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016789 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016789 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016789 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016789 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016789 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016789
1 | 10016789 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016789 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016789 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016789 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016789 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016789 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016789 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016789
1 | 10016809 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016809 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016809 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016809 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016809 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016809 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016809
1 | 10016809 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016809 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016809 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016809 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016809 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016809 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016809 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016809
1 | 10017040 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017040 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017040 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017040 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017040 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017040 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017040
1 | 10017040 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017040 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017040 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017040 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017040 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017040 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017040 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017040
1 | 10016791 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016791 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016791 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016791 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016791 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016791 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016791
1 | 10016791 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016791 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016791 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016791 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016791 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016791 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016791 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016791
1 | 10016846 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016846 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016846 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016846 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016846 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016846 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016846
1 | 10016846 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016846 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016846 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016846 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016846 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016846 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016846 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016846
1 | 10016848 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016848 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016848 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016848 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016848 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016848 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016848
1 | 10016848 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016848 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016848 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016848 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016848 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016848 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016848 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016848
1 | 10016849 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016849 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016849 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016849 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016849 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016849 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016849
1 | 10016849 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016849 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016849 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016849 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016849 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016849 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016849 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016849
1 | 10016852 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016852 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016852 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016852 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016852 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016852 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016852
1 | 10016852 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016852 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016852 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016852 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016852 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016852 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016852 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016852
1 | 10016825 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016825 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016825 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016825 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016825 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016825 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016825
1 | 10016825 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016825 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016825 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016825 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016825 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016825 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016825 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016825
1 | 10016847 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016847 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016847 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016847 | Desajustar tuberias y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016847 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016847 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016847
1 | 10016847 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016847 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016847 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016847 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016847 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016847 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016847 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016847
1 | 10017035 | X1 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017035 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017035 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017035 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017035 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017035 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017035
1 | 10017035 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017035 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017035 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017035 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017035 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017035 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017035 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017035
1 | 10016745 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado tanque c pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016745 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque con pintura epoxica | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016745 | Pintado tanque con pintura epoxica
3 | 10016745 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016745 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016745
1 | 10016745 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016745 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016745 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016745 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016745 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016745 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016745
1 | 10016745 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016745 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016745 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016745 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016745 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016745 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016745 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016745
1 | 10016730 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado tanque c pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016730 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque c pintura epoxica | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016730 | Pintado tanque c pintura epoxica
3 | 10016730 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016730 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016730
1 | 10016730 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016730 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016730 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016730 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016730 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016730 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016730
1 | 10016730 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016730 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016730 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016730 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016730 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016730 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016730 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016730
1 | 10016755 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado tanque c pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016755 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque c pintura epoxica | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016755 | Pintado tanque c pintura epoxica
3 | 10016755 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016755 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016755
1 | 10016755 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016755 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016755 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016755 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016755 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016755 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016755
1 | 10016755 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016755 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016755 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016755 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016755 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016755 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016755 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016755
1 | 10016749 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado tanque c pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016749 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque c pintura epoxica | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016749 | Pintado tanque c pintura epoxica
3 | 10016749 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016749 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016749
1 | 10016749 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016749 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016749 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016749 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016749 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016749 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016749
1 | 10016749 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016749 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016749 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016749 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016749 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016749 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016749 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016749
1 | 10016748 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado tanque c pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016748 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque c pintura epoxica | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016748 | Pintado tanque c pintura epoxica
3 | 10016748 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016748 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016748
1 | 10016748 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016748 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016748 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10016748 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016748 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016748 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016748
1 | 10016748 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016748 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016748 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016748 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016748 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016748 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016748 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016748
1 | 10017048 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado tanque c pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017048 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque c pintura epoxica | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10017048 | Pintado tanque c pintura epoxica
3 | 10017048 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017048 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017048
1 | 10017048 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017048 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017048 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017048 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017048 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017048 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017048
1 | 10017048 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017048 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017048 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017048 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017048 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017048 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017048 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017048
1 | 10017049 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado tanque c pintura | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017049 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado tanque c pintura epoxica | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10017049 | Pintado tanque c pintura epoxica
3 | 10017049 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017049 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017049
1 | 10017049 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio de valvulas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017049 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017049 | Cambio de valvulas de tanque
3 | 10017049 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017049 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017049 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017049
1 | 10017049 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017049 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017049 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017049 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017049 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017049 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017049 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017049
1 | 10016814 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016814 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016814 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016814 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016814 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016814
1 | 10016814 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016814 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016814 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016814 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016814 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016814 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016814
1 | 10016814 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016814 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016814 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016814 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016814 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016814 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016814 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016814
1 | 10016815 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016815 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016815 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016815 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016815 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016815
1 | 10016815 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016815 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016815 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016815 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016815 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016815 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016815
1 | 10016815 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016815 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016815 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016815 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016815 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016815 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016815 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016815
1 | 10016816 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016816 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016816 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016816 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016816 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016816
1 | 10016816 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016816 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016816 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016816 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016816 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016816 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016816
1 | 10016816 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016816 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016816 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016816 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016816 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016816 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016816 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016816
1 | 10016817 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016817 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016817 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016817 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016817 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016817
1 | 10016817 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016817 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016817 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016817 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016817 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016817 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016817
1 | 10016817 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016817 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016817 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016817 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016817 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016817 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016817 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016817
1 | 10016818 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016818 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016818 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016818 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016818 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016818
1 | 10016818 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016818 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016818 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016818 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016818 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016818 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016818
1 | 10016818 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016818 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016818 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016818 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016818 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016818 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016818 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016818
1 | 10016819 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016819 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016819 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016819 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016819 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016819
1 | 10016819 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016819 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016819 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016819 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016819 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016819 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016819
1 | 10016819 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016819 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016819 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016819 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016819 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016819 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016819 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016819
1 | 10016820 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016820 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016820 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016820 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016820 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016820
1 | 10016820 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016820 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016820 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016820 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016820 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016820 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016820
1 | 10016820 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016820 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016820 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016820 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016820 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016820 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016820 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016820
1 | 10016821 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016821 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016821 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016821 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016821 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016821
1 | 10016821 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016821 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016821 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016821 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016821 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016821 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016821
1 | 10016821 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016821 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016821 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016821 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016821 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016821 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016821 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016821
1 | 10016822 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016822 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016822 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016822 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016822 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016822
1 | 10016822 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016822 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016822 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016822 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016822 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016822 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016822
1 | 10016822 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016822 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016822 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016822 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016822 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016822 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016822 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016822
1 | 10016823 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016823 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016823 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016823 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016823 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016823
1 | 10016823 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016823 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016823 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016823 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016823 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016823 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016823
1 | 10016823 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016823 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016823 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016823 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016823 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016823 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016823 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016823
1 | 10016824 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016824 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016824 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016824 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016824 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016824
1 | 10016824 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016824 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016824 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016824 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016824 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016824 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016824
1 | 10016824 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016824 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016824 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016824 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016824 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016824 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016824 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016824
1 | 10016682 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016682 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016682 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016682 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016682 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016682
1 | 10016682 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016682 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016682 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016682 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016682 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016682 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016682
1 | 10016682 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016682 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016682 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016682 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016682 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016682 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016682 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016682
1 | 10017063 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017063 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10017063 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10017063 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017063 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017063
1 | 10017063 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017063 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017063 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10017063 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017063 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017063 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017063
1 | 10017063 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017063 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017063 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017063 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017063 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017063 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017063 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017063
1 | 10016740 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016740 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016740 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016740 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016740 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016740
1 | 10016740 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016740 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016740 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016740 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016740 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016740 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016740
1 | 10016740 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016740 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016740 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016740 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016740 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016740 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016740 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016740
1 | 10017046 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017046 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10017046 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10017046 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017046 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017046
1 | 10017046 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017046 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017046 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10017046 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017046 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017046 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017046
1 | 10017046 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017046 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017046 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017046 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017046 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017046 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017046 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017046
1 | 10017047 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017047 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10017047 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10017047 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10017047 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10017047
1 | 10017047 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017047 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10017047 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10017047 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10017047 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10017047 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10017047
1 | 10017047 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10017047 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017047 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10017047 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10017047 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10017047 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10017047 | continuidad en los interruptores.
5 | 10017047
1 | 10016704 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016704 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016704 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016704 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016704 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016704
1 | 10016704 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016704 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016704 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016704 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016704 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016704 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016704
1 | 10016704 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016704 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016704 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016704 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016704 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016704 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016704 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016704
1 | 10016739 | X1 | COND_MEC_TANQU Pintado de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016739 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Pintado de tanque de acero al carbono | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016739 | Pintado de tanque de acero al carbono
3 | 10016739 | Pintar tanque con pintura epoxica anticorrosiva o similar de acuerdo al
3 | 10016739 | fluido contenido en su interior para su preservacion.
5 | 10016739
1 | 10016739 | X2 | COND_MEC_TANQU Cambio valvulas de tanque | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016739 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas de tanque de acero | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016739 | Cambio de valvulas de tanque de acero
3 | 10016739 | Desajustar bridas y desmontar valvulas de entrada y/o salida. Retirar
3 | 10016739 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016739 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016739
1 | 10016739 | W1 | COND_INS_TANQU Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | 10016739 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de tanque | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016739 | Cambio de instrumentos de tanque
3 | 10016739 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016739 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016739 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016739 | continuidad en los interruptores.
5 | 10016739
Note on B1: Asesor SAP PM: 08 CARACTERES ALFANUMERICOS
Note on D1: Asesor SAP PM: Máximo 40 caracteres
Note on G1: Carlos Davila: Siempre 4: Mantenimiento
Note on H1: Carlos Davila: EQP Equipamiento INF Infraestructura PAV Pavimento
Note on I1: Carlos Davila: Siempre 4 (Liberado en general)
Note on J1: Carlos Davila: No completar este dato
Note on F2: Carlos Davila: Max. 40 caracteres
Note on L2: Carlos Davila: USD PEN
Note on M2: Carlos Davila: No es mandatorio
Note on C3: Carlos Davila: Max 72 caracteres